ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 17.02.2022 № 21

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2030 годы

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 8 |
| Характеристика Журавского сельского поселения | 10 |
| Глава 1. Водоснабжение | 12 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 15 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 30 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 30 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 31 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 31 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 31 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 32 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 32 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 33 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 34 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 34 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 35 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 36 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 36 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 39 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 39 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 39 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 41 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 43 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 43 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 45 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 47 |
| - 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 49 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 49 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 50 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 51 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 51 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 52 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 52 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 52 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 52 |
| - 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 53 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 53 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 53 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 55 |
| 1.7. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | 58 |
| - 1.7.1 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 58 |
| - 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 58 |
| 1.9. Приложение № 1 - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 59 |
| 2. Водоотведение | 60 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 60 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 60 |
| - 2.1.2. Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. | 60 |
| - 2.1.3. Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. | 60 |
| 2.1.4. Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 60 |
| 2.1.5. Состояние и функционирование канализационных сетей | 60 |
| - 2.1.6. Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения. | 61 |
| 2.1.7. Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 61 |
| 2.1.8. Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения. | 61 |
| - 2.1.9. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. | 61 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 60 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 61 |
| 2.2.2. Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 62 |
| - 2.2.3. Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. | 62 |
| - 2.2.4. Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. | 62 |
| 2.3. Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 62 |
| - 2.3.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | 62 |
| 2.3.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 62 |
| 2.3.3Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 63 |
| - 2.3.4 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | 63 |
| 2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 64 |
| 2.4.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 64 |
| - 2.4.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. | 64 |
| - 2.5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 65 |
| 2.6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 66 |
| - 2.6.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод. | 66 |
| - 2.6.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 66 |
| - 2.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполнмоченных на их эксплуатацию | 66 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2022 по 2030 год Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013                   № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»)                           с изменениями от 22.05.2020;

генеральный план Журавского сельского поселения Кореновского района   Краснодарского края Краснодарского края, утвержденный решением Совета Журавского сельского поселения Кореновского района от 20 июля 2011 № 121;

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 Пр-701;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013                    № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Градостроительный кодекс Краснодарского края;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Журавском сельском поселении Кореновского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

в системе водоотведения –канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета Журавского сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края  на 2022-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Журавского сельского поселения  Кореновского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 353154, Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Журавская, ул. Красная, 19

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

"СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2022 г. до 2030 г.;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих сетей водопроводной и канализационной сети;

строительство локального очистного сооружения.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2022 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 330  тыс. руб

финансирование мероприятий по водоотведению и водоснабжению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм),устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствие естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;

Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;

Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;

Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;

Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;

Целевые показатели деятельности организаций - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Характеристика Журавского сельского поселения

Журавское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кореновский район и наделено статусом муниципального образования.

Сельское поселение образовано распоряжением главы муниципального образования «Кореновский район» 1 января 2006 года.

Согласно Генерального плана в состав сельского поселения входят 2 (два) населенных пункта:

- станица Журавская (административный центр сельского поселения);

- хутор Казаче-Малеваный.

Площадь территорий сельского поселения составляет 12 тысяч гектар.

Численность населения на 01 января 2021 года в целом по сельскому поселению составляет 3410 человек.

Расстояние до районного центра – города Кореновска составляет 13 км, до краевого центра – города Краснодара – 82 км.

Территория сельского поселения на востоке и северо-востоке граничит с муниципальным образованием Выселковский район, на севере и северозападе - с Новоберезанским сельским поселением, на западе – с Братковским и Пролетарским сельскими поселениями, на юге – с Кореновским городским поселением Кореновского района.

Проектная 	численность 	сельского 	поселения 	по 	произведенным расчетам Генерального плана на расчетный срок составит:

в станице Журавская – 3400 человек (среднегодовой процент прироста –

0,98);

в хуторе Казаче - Малеваный – 800 человек (среднегодовой процент

прироста – 1,09); в целом по сельскому поселению – 4200 человек (среднегодовой процент прироста – 1,0).

Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2021/2017гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2021 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| Население, всего | 3412 | 3410 | -2 | -0,35 |
| станица Журавская | 2773 | 2772 | -1 | -0,04 |
| хутор Казаче-Малеваный | 639 | 638 | -1 | -0,16 |

Жилой фонд

На 2021 год общая площадь жилого фонда Журавского сельского поселения Кореновского района составила  66,4 тыс. м2.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения

и деление территории на эксплуатационные зоны

Схема централизованного водоснабжения Сельского поселения представляет собой единую эксплуатационную зону.

Часть населения, у которых отсутствует водопроводная сеть централизованного водоснабжения, пользуется водой из собственных шахтных колодцев.

Скважинами каптируются четвертичный, верхне-среднеплиоценовый водоносные комплексы в интервалах 0-30 м, 130-250 м. Скважиной 21242 закаптирован водоносный горизонт понтических отложений в интервале 450480 м. Водовмещающие породы представлены песками белого, желтого, серого цвета, преимущественно мелкозернистыми, редко среднезернистыми, полимиктовыми, реже кварцевыми. В соответствии с Протоколом от 19.06.81 г. №8780 ГКЗ СССР эксплуатационные запасы подземных вод по станице Журавской апробированы по категории С1 в количестве 2,53 тыс. куб. м в сутки.

Географические координаты центров участков недр приведены в таблице 1.

Технические характеристики водозаборных сооружений приведены в таблицах 2 и 3.

Организация зон санитарной охраны водозаборных сооружений приведены в таблице 4.

Технические характеристики водозаборных узлов приведены в таблице 5

Таблица 1

| ВЗУ№ | Номер скважины | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21242 | 450 35 ̓ 50" | 390 30 ̓ 01" |
| 2 | 58036 | 450 34 56" | 390 33 16" |
| 3 | 78800 | - | - |
| 4 | 36391 | 450 34 23" | 390 33 39" |
| 5 | 58276 | 450 34 07" | 390 35 ̓ 07" |
| 6 | 65678 | 450 35 ̓ 29" | 390 33 54" |
| 7 | 78741 | 450 32 32" | 390 32 34" |
| 8 | 65735 | 450 32 09" | 390 33 45" |
| 9 | 58037 | 450 34 13" | 390 32 14" |

Таблица 2

| № (п/п) | Наименование источника | Допустимый объем забора (отбора) воды, (м3/сут) | Установочная производительность насосов, куб. м./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 21242 | 760,8 | 156 |
| 2 | № 58036 | 480 | 240 |
| 3 | № 78800 | 501,6 | 384 |
| 4 | № 36391 | 324 | 240 |
| 5 | № 58276 | 624 | 240 |
| 6 | № 65678 | 624 | 240 |
| 7 | № 78741 | 600 | 240 |
| 8 | № 65735 | 604,8 | 240 |

Таблица 3

| ВЗУ№ | Водонапорные башни Рожновского |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем сооружения, куб. м. | Высота сооружения, м | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 12 | 7 | 1969 |
| 2 | 15 | 17 | 1985 |
| 3 | 15 | 17 | 1999 |
| 4 | 12 | 8 | 1980 |
| 5 | 12 | 7 | 1986 |
| 6 | 25 | 15 | 1986 |
| 7 | 15 | 15 | 1992 |
| 8 | 15 | 15 | 1992 |

Таблица 4

| Номер скважины |  | ЗСО |
| --- | --- | --- |
|  | пояс | Организация ЗСО |
| № 21242 | 1 | огорожен по периметру забором из колючей проволоки, закрепленных на деревянных столбах, столбы из армированного бетона |
| № 58036 | 1 | огорожен по периметру металлическими секциями высотой 1,50 метров установлены ворота и замок |
| № 78800 | 1 | огорожен по периметру забором из колючей проволоки, закрепленных на деревянных столбах, столбы из армированного бетона |
| № 36391 | 1 | огорожен по периметру забором из сетки «рабицы», закрепленной на металлических столбах из профтрубы, установлены ворота и замок |
| № 58276 | 1 | огорожен по периметру забором из колючей проволоки, закрепленных на деревянных столбах, столбы из армированного бетона |
| № 65678 | 1 | огорожен по периметру металлическими секциями, установлены ворота и замок |
| № 78741 | 1 | огорожен по периметру забором из колючей проволоки, закрепленных на деревянных столбах, столбы из армированного бетона |
| № 65735 | 1 | огорожен по периметру забором из колючей проволоки, закрепленных на деревянных столбах, столбы из армированного бетона |

Таблица 5

| Место расположения |  | Номер скважины | Дебит скважины, 3 м /час | Глубина скважины. м | Тип насоса | Кол-во, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Журавская | в центре переулка Кубанский | № 58036 | 20 | 217 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 |
|  | в 1,0 км севернее улицы Северной | № 78800 | 20,9 | 233 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 |
|  | 0,3 км севернее улицы Братской | № 21242 | 30 | 480 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 |
|  | 0,12 км южнее улицы Южной | № 36391 | 13,5 | 37 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 |
|  | в 1,3 км от улицы Садовой юго-восточнее станицы | № 58276 | 26 | 230 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 |
|  | на территории бывшей СТФ | № 65678 | 26 | 250 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 |
| хутор Казаче-Малеваный | в 0,33 км восточнее школы № 33, севернее улицы Лунева | № 65735 | 25 | 250 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 |
|  | в 0,9 км севернее хутора Казаче-Малеванный | № 78741 | 25 | 232 | ЭЦВ 6-16-110 | 1 |

Организацией водоснабжения в границах сельского поселения занимается муниципальное унитарное предприятие Журавского сельского поселения Кореновского района "Жилищно-Коммунальное Хозяйство".

Объекты системы водоснабжения согласно приложения к распоряжению Главы Журавского сельского поселения Кореновского района от 20 марта 2009 года №20-р переданы на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ Журавского поселения.

Предприятие имеет лицензию на право пользование недрами (серия КРД №03776 вид лицензии ВЭ, зарегистрированную 26.10.2009 года) сроком действия до 26 октября 2034 года.

Согласно условиям лицензионного соглашения об условиях пользования МУП ЖКХ Журавского сельского поселения недрами с целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов (приложения 1 к лицензии КРД 03776 ВЭ) уровень добычи подземных вод установлен в объеме 692 м3/сут.

Лицензия на пользование недрами серии КДР 03776 ВЭ выдано 26 декабря 2009 года сроком на двадцать пять лет (дата окончания лицензии 26.10.2034 г.) с целевым назначением – добыча питьевых подземных вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов из одиночных скважин №58036, 78800, 21242, 36391, 58276, 65678, 62735, 78741.

Скважина № 58037 в настоящее время не задействована в системе водоснабжения сельского поселения.

В систему водоснабжения станицы Журавская включена артезианская скважина 78800 дебитом 20,9 куб. м. в час, глубиной 233 м, оборудованная погружным глубинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110, которая расположена в северной части станицы.

В станице Журавская общая протяженность водопроводных сетей составляет 44,03 км (материал: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен);

На хуторе Казаче - Малеваный общая протяженность водопроводных сетей составляет 12,87 км (материал: чугун, асбестоцемент, полиэтилен).

Качество воды, добываемой из артезианских скважин МУП ЖКХ Журавского сельского поселения Кореновского района и подаваемой потребителям, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №23.КК. 23.013.М.000.966.06.09 от 08.06.2009 года соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Процесс водоподготовки отсутствует. Обеззараживание воды производится путем хлорирования. Хлорирование воды представляет собой технологический процесс обработки воды хлором. Наиболее надёжен метод суперхлорирования, обеспечивающий избыток активного хлора не менее 10 мг/л при экспозиции не менее 30 мин. После суперхлорирования проводится дехлорирование устранение избыточного хлора физическими или химическими методами.

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных

централизованными системами водоснабжения

На территории Журавского сельского поселения отсутствуют населенные  пункты не обеспеченные централизованным водоснабжением.

Система централизованного водоснабжения заведена в 98,3 % земельных участков, отведенных под объекты капитального строительства.

На 248 земельных участков на которых расположены объекты индивидуального жилищного строительства заведен отвод от распределительной водопроводной сети и установлен кран.

Возможность технологического подключения к централизованной системе водоснабжения на настоящую дату имеется у всех объектов капитального строительства на территории новой застройки.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения

соответственно) и перечень централизованных систем

водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации № 782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения является многозонной и представляет собой шесть самостоятельных не закольцованных между собой технологических зон.

Пять, из которых функционируют в границах станицы Журавская и одна в границах хутора Казаче-Малеваный.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Технологические зоны системы водоснабжения приведены в таблице 14.

Сооружения, расположенные на водопроводных сетях соответствующих технологических зон приведены в таблице 6 и 7.

Перечень пожарных гидрантов приведен в таблице 8.

Башни Рожновского, которые переданы и значатся на балансе МУП ЖКХ Журавского поселения обладают рядом недостатков:

- трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления;

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой

поверхности окисления накопительной емкости;

- ограниченное и непостоянное давление воды на выходе из башни, определяющееся высотой башни;

- высокая стоимость и трудоемкость работ по ремонту башни.

Основной недостаток водонапорных систем Рожновского – изношенное или аварийное состояние действующих башен.

Данный недостаток компенсирован альтернативным решением - применением частотных преобразователей для управления насосами, установленными на артезианских скважинах, которые снижают расходы по реконструкции башни и имеют ряд неоспоримых технических преимуществ:

- стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды;

- исключение громоздкой водонапорной башни, что резко снижает затраты по доставке оборудования и монтажу;

- повышенная надежность оборудования, стабильность работы в зимний период;

- повышение ресурса насоса скважины за счет плавного регулирования и ряда защит;

- отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной системы и, соответственно, отсутствие коррозии, и лучшее качество подаваемой воды;

- возможность интеграции систем учета по расходуемой воде и потребляемой электроэнергии.

Основу проекта водоснабжения населенных пунктов Журавского сельского поселения без использования водонапорных башен составляют частотные преобразователи, которые устанавливаются в павильоне, изготовленном из кирпича на фундаменте, соответствующего климатического исполнения для управления асинхронным двигателем насоса скважины, датчик давления и вспомогательное силовое коммутационное оборудование.

Схема наружной водопроводной сети тупиковая или кольцевая. Основная часть водопроводных сетей проложена в период 1968-1977 годах. При проведении ремонтных работ капитального характера изменения в проектную документацию не вносятся, в виду отсутствия проектной документации на передаточные устройства и иные сооружения системы водоснабжения в границах сельского поселения. Водопроводные сети с амортизированы. Общая протяженность водопроводных сетей в границах сельского поселения составляет 56,9 км, в том числе границах станицы Журавской – 44,03 км, в границах хутора Казаче-Малеваный – 12,87 км.

Энергоснабжение объектов системы водоснабжения осуществляется в рамках договора энергоснабжения от 01 января 2019 года №23070900471, заключенного с сетевой организацией – ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинской ФЭС по фидерам Ф-1, Ф-2, Ф-3.

Схема питания объектов системы водоснабжения электрической энергией приведена в таблице 9.

Контроль над качеством питьевой воды проводится Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в рамках договор от 11.01.2021 № 2100015/001.

Таблица 6

| Наименование источника |  | Зона действия источника водоснабжения | Зонирование | Примечание | Наличие приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | станица Журавская |  |  |  |
| 1 | № 21242 | Объекты капитального строительства по улице Братская | Первая зона | Резервный источник электрической энергии отсутствует | Прибор учета электрической энергии в наличии Прибор учета ХВС в наличии |
| 2 | № 58036 | Объекты капитального строительства по переулкам Кубанский, Гаражный, Комсомольский, Веселый, Веселый 2, Российский, Первомайский, улицам Степная, Северная | Вторая зона | Резервный источник электрической энергии отсутствует | Прибор учета электрической энергии в наличии Прибор учета ХВС в наличии |
| 3 | № 78800 | Объекты капитального строительства по улицам Северная, Братская | Третья зона | Резервный источник электрической энергии отсутствует | Прибор учета электрической энергии в наличии Прибор учета ХВС в наличии |
| 4 | № 36391 | Объекты капитального строительства по улицам Южная, Садовая | Четвертая зона | Резервный источник электрической энергии отсутствует Место кольцевания Садовая №11Г | Прибор учета электрической энергии в наличии Прибор учета ХВС в наличии |
| 5 | № 58276 |  |  |  | Прибор учета электрической энергии в наличии |
| 6 | № 65678 | Объекты капитального строительства по улицам Северная, Степная | Пятая зона | Резервный источник электрической энергии отсутствует | Прибор учета электрической энергии в наличии |
|  |  | хутор Казаче-Малеваный |  |  |  |
| 7 | № 78741 | Объекты капитального строительства по улицам Южная, Лунева, переулку Зеленый, Матросова | Шестая зона | Место кольцевания: улица Зеленая, 1 (оборудовано смотровым колодцем с запорной арматурой) Резервный источник электрической энергии отсутствует | Прибор учета электрической энергии в наличии |
| 8 | № 62735 |  |  |  | Прибор учета электрической энергии в наличии. Прибор учета ХВС в наличии |

Таблица 7

| № | Наименование | Место расположения | Установленное оборудование | Материал | Глубина | Технологическая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (садовая бригады) | Датчик избыточного давления | Бетонное кольцо | 0,8 | 4 |
| 2 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (садовая бригады) | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 0,8 | 4 |
| 3 | Смотровой колодец | улица Садовая № 11 | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 1 | 4 |
| 4 | Смотровой колодец | улица Садовая № 38 | Кран ПВД ø 63 мм | Бетонное кольцо | 0,8 | 4 |
| 5 | Смотровой колодец | улица Садовая № 97а | Кран ПВД ø 63 мм | Бетонное кольцо | 1 | 4 |
| 6 | Смотровой колодец | улица Садовая № 234 | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 1 | 4 |
| 7 | Смотровой колодец | улица Красная № 39 | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 1 | 4 |
| 8 | Смотровой колодец | улица Красная № 41 | Кран ø 50 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 4 |
| 9 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (пионерский лагерь) | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 4 |
| 10 | Смотровой колодец | улица Южная № 44 | Задвижка ø 100 мм | Кирпич | 0,8 | 4 |
| 11 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (МТМ) | Задвижка ø 100 мм (чугун) | Кирпич | 1 | 2 |
| 12 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (МТМ) | Задвижка ø 80 мм, кран ПВД ø 40 | Кирпич | 1 | 2 |
| 13 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (МТМ) | Задвижка ø 120 мм | бетон | 1,1 | 2 |
| 14 | Смотровой колодец | переулок Кубанский (склад ГСМ) | Задвижка ø 80 мм | Бетонное кольцо | 0,8 | 2 |
| 15 | Смотровой колодец | переулок Первомайский № 11 | Кран ПВД ø 40 | Бетонное кольцо | 0,8 | 2 |
| 16 | Смотровой колодец | переулок Первомайский-улица Степная | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 1 | 2 |
| 17 | Смотровой колодец | переулок Гаражный № 17 | Кран ПВД ø 50 | Металлическое кольцо | 0,9 | 2 |
| 18 | Смотровой колодец | переулок Комсомольский № 1 | Кран ПВД ø 63 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 2 |
| 19 | Смотровой колодец | улица Степная № 36 | Кран ПВД ø 50 | Кирпич | 1,1 | 2 |
| 20 | Смотровой колодец | улица Степная № 63а | Задвижка ø 100 мм, 2 шт | Бетонное кольцо | 1,2 | 2 |
| 21 | Смотровой колодец | улица Степная (район СОШ) | Кран ПВД ø 40 | Бетонное кольцо | 0,8 | 2 |
| 22 | Смотровой колодец | улица Степная № 101 | Кран ПВД ø 63 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 2 |
| 23 | Смотровой колодец | улица Северная № 137а | Кран ПВД ø 63 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 2 |
| 24 | Смотровой колодец | улица Северная № 147 | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,8 | 2 |
| 25 | Смотровой колодец | улица Северная № 149 | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,9 | 2 |
| 26 | Смотровой колодец | улица Северная № 223 | Кран ПВД ø 100 | Бетонное кольцо | 0,9 | 2 |
| 27 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (СТФ) | Задвижка ø 80 мм | Кирпич | 0,7 | 5 |
| 28 | Смотровой колодец | улица Степная № 2д | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,8 | 5 |
| 29 | Смотровой колодец | улица Степная № 19 | Кран ПВД ø 100 | Бетонное кольцо | 0,8 | 5 |
| 30 | Смотровой колодец | улица Степная № 10 | Кран ПВД ø 63 мм, ПВД ø 32 мм | Кирпич | 0,7 | 5 |
| 33 | Смотровой колодец | улица Северная № 1 | Кран ПВД ø 32 | Бетонное кольцо | 0,8 | 5 |
| 34 | Смотровой колодец | улица Северная № 51б | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,9 | 5 |
| 35 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (улица Северная) | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 5 |
| 36 | Смотровой колодец | улица Северная № 289 | Кран ПВД ø 63 | Бетонное кольцо | 0,9 | 5 |
| 37 | Смотровой колодец | улица Братская № 9 | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 1 | 3 |
| 38 | Смотровой колодец | улица Братская № 89а | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,8 | 3 |
| 39 | Смотровой колодец | улица Братская № 105 | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,8 | 3 |
| 40 | Смотровой колодец | улица Братская № 105 | Задвижка ø 75 мм (ГСМ) | Бетонное кольцо | 0,9 | 3 |
|  | Смотровой колодец | улица Южная кафе «Дон» | Кран ПВД ø 57 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 3 |
| 41 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (МТФ № 5) | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,8 | 1 |
| 42 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (МТФ № 5) | Задвижка ø 80 мм, кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,9 | 1 |
| 43 | Смотровой колодец | улица Братская № 125 | Кран ПВД ø 50 мм, ПВД ø 40 мм | Кирпич | 1 | 1 |
| 44 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (бригада № 2) | Задвижка ø 80 мм | Бетонное кольцо | 1 | 6 |
| 45 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (бригада № 2) | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,9 | 6 |
| 46 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (район школы № 33) | Кран ПВД ø 63 | Бетонное кольцо | 0,9 | 6 |
| 47 | Смотровой колодец | Водонапорная башня (район школы № 33) | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 6 |
| 48 | Смотровой колодец | улица Лунева № 38 | Кран ПВД ø 50 | Кирпич | 0,8 | 6 |
| 49 | Смотровой колодец | улица Лунева № 74 | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 6 |
| 50 | Смотровой колодец | улица Лунева № 74 | Задвижка ø 100 мм | Бетонное кольцо | 0,9 | 6 |
| 51 | Смотровой колодец | улица Зеленая № 1 | Задвижка ø 100 мм, 2 шт кран ø 57 мм | Бетонное кольцо | 1,5 | 6 |
| 52 | Смотровой колодец | улица Лунева № 220 | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,8 | 6 |
| 53 | Смотровой колодец | улица Лунева № 202 | Кран ПВД ø 50 | Кирпич | 0,7 | 6 |
| 54 | Смотровой колодец | улица Южная № 48 (хутор) | Кран ПВД ø 50 | Бетонное кольцо | 0,9 | 6 |
| 55 | Смотровой колодец | улица Южная № 174 (хут330ор) | Кран ПВД ø 63 | Бетонное кольцо | 1 | 6 |

Таблица 8

| № | Наименование | Место расположения | Размер | Колодец | Глубина | Технологическая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный гидрант | территория МДОБУ ДС № 25 | 0,75 | Бетонный колодец | 1 | 5 |
| 2 | Пожарный гидрант | территория МОБУ СОШ № 14 (восточная часть) | ППС 200, 075 | Бетонный колодец | 1 | 2 |
| 3 | Пожарный гидрант | территория МОБУ СОШ № 14 (северная часть) | ППС 200, 1 | Бетонный колодец | 1 | 2 |
| 4 | Пожарный гидрант | улица Садовая - улица Мостовая | 0,75 | Бетонный колодец | 1 | 4 |
| 5 | Пожарный гидрант | улица Лунева № 56 | 0,75 | Бетонный колодец | 1 | 6 |
| 6 | Пожарный гидрант | улица Лунева № 74 | 0,75 | Бетонный колодец | 1 | 6 |
| 7 | Пожарный гидрант | улица Лунева № 80 | 0,5 | Бетонный колодец | 1 | 6 |
| 8 | Пожарный гидрант | территория школы № 33 (восточная часть) | 0,5 | Бетонный колодец | 1 | 6 |
| 9 | Пожарный гидрант | улица Лунева № 138 | 0,75 | Бетонный колодец | 1 | 6 |
| 10 | Пожарный гидрант | улица Лунева № 142 | 0,75 | Бетонный колодец | 1 | 6 |
| 11 | Пожарный гидрант | улица Лунева (магазин Хуторок) | 0,5 | Бетонный колодец | 1 | 6 |

Таблица 9

| п/п | Объект (зоны) | Месторасположение | Трансформаторная подстанция | Фидер | Номера опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | станица Журавская, улица Братская (МТФ-5) | ТП-ЖВ-3-713(100 кВА) | Ф-1 | оп №1-4 |
| 2 | 6 | станица Журавская, (СТФ) | ТП-ЖВ-7-754(100 кВА) | Ф-1 | оп №7 |
| 3 | 5 | станица Журавская, (тракторная бригада №4) | ТП-ЖВ-3-709(60 кВА) | Ф-1 | оп №12 |
| 4 | 7 | хутор Казаче-Малеваный (тракторная бригада №2) | ТП-ЖВ-5-731(60 кВА) | Ф-1 | оп №1-4 |
| 5 | 4 | станица Журавская, улица Садовая (цех №2) | ТП-ЖВ-3-707 (60 кВА) | Ф-2 | оп №1-8 |
| 6 | 3 | станица Журавская, улица Северная, улица Братская | ТП-ЖВ-7-751(100 кВА) | Ф-2 | оп №16 |
| 7 | 8 | хутор Казаче-Малеваный (школа № 33) | ТП-ЖВ-5-732(60 кВА) | Ф-2 | оп №15 |
| 8 | 2 | станица Журавская, (МТМ) | ТП-ЖВ-7-752(250 кВА) | Ф-3 | оп №10 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Журавского сельского поселения сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды от 15.07.2021 года, вода в скважинах соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

Основные показатели качества воды приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Показатели | Ед. измерения | Норма в питьевой воде, СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03, не более | Содержание в питьевой воде |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края |  |  |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0,6 |
| Цветность | градус | 20(35) | 5 |
| Запах | балл | 2 | 0 |
| Привкус | балл | 2 | 0 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6,0-9,0 |  |
| Остаточный хлор | мг/дм3 | 0,8-1,2 |  |
| Жесткость | 0Ж | 7,0(10,0) | 1,1 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 5,0 | 1,2 |
| Хлорид-ионы | мг/дм3 | 350,0 |  |
| Сульфат-ионы | мг/дм3 | 500,0 |  |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3(1,0) |  |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 45,0 |  |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | 3,3 |  |
| Ионы аммония | мг/дм3 | 1,5(по азоту) |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000,0 | 389,5 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 |  |
| Фторид-ионы | мг/дм3 | 1,5 |  |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 |  |
| ПАВ анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 |  |
| Общее микробиологическое число (370С) | КОЕ/см3 | До 50 | 4 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | 0 | 0 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | шт/20 см3 | 0 | 0 |
| Цисты лямблий | шт | 0/50л | 0 |

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Журавского сельского поселения  выполняют следующие задачи:

забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть;

подача воды потребителям необходимого давления и напора.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Характеристика насосного оборудования

| Место расположения |  | Номер скважины | Тип насоса | Производительность, м3/час | Фактическая подача воды, м3/год | Расход эл. энергии кВт/год | Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Журавская | в центре переулка Кубанский | 58036 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 54917 | 25811 | 0,47 |
|  | в 1,0 км севернее улицы Северной | 78800 | ЭЦВ 6-16-85 | 16 | 50255 | 23620 | 0,47 |
|  | 0,3 км севернее улицы Братской | 21242 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 4567 | 2512 | 0,55 |
|  | 0,12 км южнее улицы Южной | 36391 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 20414 | 10319 | 0,47 |
|  | в 1,3 км от улицы Садовой юго-восточнее станицы | 58276 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 23414 | 10278 | 0,47 |
|  | на территории бывшей СТФ | 65678 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 30987 | 14564 | 0,47 |
| хутор Казаче-Малеваный | в 0,33 км восточнее школы № 33, севернее улицы Лунева | 65735 | ЭЦВ 6-16-85 | 16 | 36282 | 19242 | 0,47 |
|  | в 0,9 км севернее хутора Казаче-Малеванный | 78741 | ЭЦВ 6-16-85 | 16 | 2283 | 1073 | 0,47 |

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Водопроводная сеть поселения уложена из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб, глубина заложения 1,0-1,2 м. На сегодняшний день износ сетей критического уровня (24,26 % сетей имеют износ до 100%), что приводит к ненормативным потерям в сетях водоснабжения и снижению надежности системы водоснабжения. Из-за процента износа водопроводных сетей происходят аварии и утечки.

Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не должен превышать 20-25 лет, чугунных, полиэтиленовых – 50 лет. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали 24,26 % км сетей и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими финансовыми затратами.

Таблица 12 - Сведения по водопроводным сетям

| п/п | Месторасположение | Характеристика | Диаметр, мм | Протяженность, | Технологическая зона, № | Степень износа,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | по улице Братской | ПНД | 40 | 300 | 1 | 5 |
| 2 | по улице Братской | ПНД | 50 | 1400 | 1 | 5 |
| 3 | по улице Степной | асбестоцемент | 86 | 1800 | 2 | 60 |
| 4 | по улице Степной | ПНД | 40 | 250 | 5 | 5 |
| 5 | по улице Степной | ПНД | 75 | 570 | 2 | 5 |
| 6 | По переулку Кубанский | ПНД | 50 | 200 | 2 | 5 |
| 7 | по улице Северная | ПНД | 90 | 180 | 2 | 5 |
| 8 | по улице Северная | асбестоцемент | 100 | 1100 | 2 | 60 |
| 9 | по улице Северная | ПНД | 63 | 240 | 2 | 5 |
| 10 | по переулку Гаражный | ПНД | 50 | 200 | 2 | 5 |
| 11 | По улице Мостовой | асбестоцемент | 100 | 280 | 2 | 60 |
| 12 | по переулку Комсомольский | асбестоцемент | 100 | 180 | 2 | 60 |
| 13 | по переулку Веселый | сталь | 73 | 480 | 2 | 70 |
| 14 | по переулку Веселый | ПНД | 75 | 370 | 2 | 5 |
| 15 | по улице Степной | ПНД | 40 | 210 | 5 | 5 |
| 16 | по улице Степной | металл | 76 | 300 | 5 | 60 |
| 17 | по улице Степной | чугун | 100 | 400 | 5 | 70 |
| 18 | По улице Северной | ПНД | 90 | 960 | 5 | 5 |
| 19 | По улице Северной | ПНД | 50 | 1500 | 5 | 5 |
| 20 | По улице Северной | металл | 100 | 200 | 5 | 70 |
| 21 | По улице Северной | ПНД | 40 | 280 | 5 | 5 |
| 22 | По улице Северной | чугун | 40 | 1300 | 5 | 70 |
| 23 | по переулку Российский | чугун | 100 | 180 | 2 | 70 |
| 24 | по переулку Первомайский | сталь | 57 | 220 | 2 | 60 |
| 25 | по улице Северная | сталь | 100 | 1200 | 2 | 60 |
| 26 | по улице Полевой | ПНД | 63 | 450 | 5 | 5 |
| 27 | по улице Братской | ПНД | 63 | 1500 | 3 | 5 |
| 28 | по улице Садовая | ПНД | 90 | 2050 | 4 | 5 |
| 29 | по улице Садовая | ПНД | 50 | 230 | 4 | 5 |
| 30 | по улице Садовая | ПНД | 75 | 750 | 4 | 5 |
| 31 | по улице Садовая | ПНД | 75 | 230 | 4 | 5 |
| 32 | по улице Садовая | асбестоцемент | 100 | 1900 | 4 | 60 |
| 33 | по улице Садовая | чугун | 100 | 3300 | 4 | 60 |
| 34 | по улице Южная | ПНД | 25 | 370 | 6 | 5 |
| 35 | по улице Южная | ПНД | 63 | 250 | 6 | 5 |
| 36 | по улице Южная | ПНД | 75 | 950 | 4 | 5 |
| 37 | по улице Северная | ПНД | 50 | 230 | 2 | 7 |
| 38 | по улице Северная | сталь | 100 | 1500 | 3 | 70 |
| 39 | по улице Северная | чугун | 40 | 1830 | 3 | 65 |
| 40 | по улице Северная | ПНД | 75 | 1850 | 3 | 5 |
| 41 | по улице Степная | чугун | 50 | 1000 | 3 | 65 |
| 42 | по улице Южная | чугун | 100 | 370 | 6 | 65 |
| 43 | по улице Южная | ПНД | 90 | 800 | 6 | 7 |
| 44 | по улице Южная | чугун | 100 | 300 | 6 | 69 |
| 45 | по улице Южная | ПНД | 63 | 2790 | 6 | 5 |
| 46 | по улице Южная | ПНД | 50 | 1200 | 6 | 5 |
| 47 | по улице Южная | ПНД | 75 | 300 | 6 | 5 |
| 48 | по улице Лунева | ПНД | 25 | 400 | 6 | 5 |
| 49 | по улице Лунева | ПНД | 50 | 1800 | 6 | 5 |
| 50 | по улице Лунева | ПНД | 40 | 860 | 6 | 5 |
| 51 | по улице Лунева | ПНД | 75 | 400 | 6 | 5 |
| 52 | по улице Лунева | ПНД | 63 | 980 | 6 | 5 |
| 53 | по улице Лунева | чугун | 43 | 4300 | 6 | 70 |
| 54 | по улице Лунева | асбестоцемент | 100 | 5000 | 6 | 60 |
| 55 | по переулку Зеленый | ПНД | 50 | 800 | 6 | 5 |
| 56 | По переулку Матросова | ПНД | 40 | 400 | 6 | 5 |
| 57 | По улице Красной | ПВД | 40 | 300 | 2 | 5 |
| 58 | По улице Красной | металл | 57 | 330 | 2 | 70 |
| 59 | ВБ-БР №1 | ПНД | 63 | 2300 | 5 | 5 |
| 60 | По улице Красной | ПВД | 50 | 200 | 2 | 8 |
| 61 | По улице Красной | ПВД | 400 | 180 | 2 | 8 |
| 62 | По улице Красной | асбестоцемент | 100 | 200 | 4 | 60 |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Журавского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей и отсутствие приборов учета.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

замена изношенных сетей;

оптимизация гидравлического режима;

установка приборов учета.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Журавском сельском поселении отсутствует.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных водонагревателей: газовые колонки, электрические водонагреватели и др.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических

решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СНиП 2.02.01-83 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет 0,8 м. Журавское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены на глубине 1,0-1,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких

объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Журавского сельского поселения и скважины находятся в муниципальной собственности Журавского сельского поселения Кореновского района и переданы, в соответствии с распоряжением главы Журавского сельского поселения Кореновского района от 20 марта 2009 года №20-р «О принятии в муниципальную собственность имущества системы водоснабжения» в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами централизованной системы водоснабжения приведен в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование учреждения | Юридический адрес |
| --- | --- |
| Администрации Журавского сельского поселения Кореновского района | 353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, улица Красная, 19 |
| Муниципальное Унитарное предприятие Журавского сельского поселения Кореновского района "Жилищно-Коммунальное Хозяйство" | 353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, улица Красная, 25 |

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

## СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития Журавского сельского поселения, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в Журавском сельском поселении, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а так же планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) снижение потерь питьевой воды до 15%;

2) снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,45 повреждений на 1 км сети;

3) снижение износа водопроводных сетей до уровня 9 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных

систем водоснабжения в зависимости от различных

сценариев развития поселения

Согласно генеральному плану Журавского сельского поселения рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения Журавского сельского поселения по годовому балансу

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Журавском сельском поселении на прогнозный период (2030 г.) ожидается численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению  на уровне 3 410 человека.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения Журавского сельского поселения   с учетом освоения резервных территорий

Данный вариант предусматривает 100% обеспечение всех населенных пунктов Журавского сельского поселения централизованным водоснабжением. По данному варианту ожидается численность населения, подключенных к централизованному водоснабжению на уровне 4200 человек.

Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и водозаборных сооружений.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Журавского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Журавского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 223,11 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 223,11 |
| Объем потерь при транспортировке | тыс.м3 | 54,13 |
| Объем потерь при транспортировке | % | 24,26 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 168,98 |
| -населению | тыс.м3 | 151,37 |
| -прочим потребителям | тыс.м3 | 17,61 |

Потери при транспортировке воды равны   24,26 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

утечки через водопроводные колонки;

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей,

питьевой, технической воды по технологическим зонам

водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. м3 | 223,11 |
| 2 | Потребление воды на собственные нужды | тыс. м3 | 0,000 |
| 3 | Объем питьевой воды поданной в сеть | тыс. м3 | 223,11 |
| 4 | Потери воды | тыс. м3 | 54,13 |
| 4.1 | в % | % | 24,26 |
| 5 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 168,98 |
| 6 | По категориям потребителей | тыс. м3 | 168,98 |
| 6.1 | населению | тыс. м3 | 151,37 |
| 6.2 | прочим потребителям | тыс. м3 | 17,61 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой,

технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные

нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 16 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 0,07 |
| Организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 7,66 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 2,28 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 1,57 |
| Учреждения здравоохранения | 0,14 |
| Учреждения административные | 5,89 |
| Предприятия общественного питания |  |
| Предприятия торговли |  |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 1,761 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей,

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных

данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг

Таблица 17

| N п/п | Показатель | Журавское сельское поселение |  | х. Казаче-Малеваный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | тыс. м3/месяц на человека | л/сутки на человека | тыс. м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 121,61 | 3,65 | 121,61 | 3,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 121,61 | 3,65 | 121,61 | 3,65 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

На основании Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае". С 01.07.2016 установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3 за человека в месяц;

многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа -  3,79  м3  за человека в месяц.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м 3 /сут.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края».

Основными целями Программы являются:

переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

физические лица – 80%;

юридические лица – 100%.

В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета на всех сооружениях и насосных станциях МУП «ЖКХ» Журавского сельского поселения. На всех вновь вводимых водопроводных насосных станциях должна предусматриваться установка приборов учета подаваемой абонентам воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных

мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Журавского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2030 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   Журавского сельского поселения.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий  с водоотведением  - 200,0 л/сутки на 1 человека, без водоотведения - 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица  18

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (тыс. м3/год) | Существующая мощность водозабора (тыс. м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Журавская | 180,94 | 198,07 | +17,13 |
| х.Казаче-Малеваный | 84,73 | 126,18 | +41,45 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой,

технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных

сценариев развития поселения, рассчитанные на основании

расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с                           СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Журавском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с                 СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 19.

Таблица 19

| № п/п | Показатели | Базовый год (2021) | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Объем поднятой воды | 223,11 | 227,84 | 232,57 | 237,3 | 242,03 | 246,76 | 251,49 | 256,22 | 260,95 | 265,67 |
| 2 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | 223,11 | 227,84 | 232,57 | 237,3 | 242,03 | 246,76 | 251,49 | 256,22 | 260,95 | 265,67 |
| 4 | Объем потерь воды | 54,13 | 52,93 | 51,63 | 50,24 | 48,74 | 47,15 | 45,47 | 43,69 | 41,80 | 39,82 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 24,26 | 23,23 | 22,2 | 21,17 | 20,14 | 19,11 | 18,08 | 17,05 | 16,02 | 14,99 |
| 6 | Объем реализации воды всего | 168,98 | 174,91 | 180,94 | 187,06 | 193,29 | 199,61 | 206,02 | 212,53 | 219,15 | 225,85 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Журавском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 20 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Журавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 223,11 | 0,61 | 0,89 | 265,67 | 0,73 | 0,89 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок увеличится в 1,12 раза, за счет улучшения качества жизни населения. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения является многозонной и представляет собой шесть самостоятельных не закольцованных между собой технологических зон.

Таблица 21 -  Потребление  воды

| Наименование источника |  | Зона действия источника водоснабжения | Зонирование | Суточное потребление (м3/сут) | Годовое водопотребление (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | станица Журавская |  |  |  |
| 1 | № 21242 | Объекты капитального строительства по улице Братская | Первая зона | 12,51 | 4567 |
| 2 | № 58036 | Объекты капитального строительства по переулкам Кубанский, Гаражный, Комсомольский, Веселый, Веселый 2, Российский, Первомайский, улицам Степная, Северная | Вторая зона | 150,46 | 54917 |
| 3 | № 78800 | Объекты капитального строительства по улицам Северная, Братская | Третья зона | 137,684 | 50255 |
| 4 | № 36391 | Объекты капитального строительства по улицам Братская, Садовая | Четвертая зона | 55,93 | 20414 |
| 5 | № 58276 |  |  | 64,15 | 23414 |
| 6 | № 65678 | Объекты капитального строительства по улицам Северная, Степная | Пятая зона | 84,9 | 30987 |
|  |  | хутор Казаче-Малеваный |  |  |  |
| 7 | № 78741 | Объекты капитального строительства по улицам Южная, Лунева, переулку Зеленый | Шестая зона | 6,3 | 2283 |
| 8 | № 65735 |  |  | 100,50 | 36282 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов,

в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения,

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды

с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 22 – Оценка расходов холодной питьевой воды Журавского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 |
| Журавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания оборудованные внутренним водопроводом, без канализации | 1 житель | 0,1216 | 3410 | 4200 | 414,656 | 510,72 | 151,35 | 186,41 |
| Итого: |  |  |  |  | 414,656 | 510,72 | 151,35 | 186,41 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждение культуры Журавского сельского поселения | 1 место | 0,006 | 715 | 715 | 4,29 | 4,29 | 1,57 | 1,57 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,29 | 4,29 | 1,57 | 1,57 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОБУ Детский сад №25 | 1 ребенок | 0,05 | 125 | 334 | 6,25 | 16,7 | 2,28 | 6,095 |
| МОБУ СОШ № 14 | 1 ребенок | 0,05 | 420 | 465 | 21 | 23,25 | 7,66 | 8,48 |
| Итого: |  |  |  |  | 27,25 | 39,95 | 9,94 | 14,575 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Офис врача общей практики | 1 посещение в смену | 0,0078 | 40 | 105 | 0,312 | 0,82 | 0,11 | 0,3 |
| ФАП | 1 посещение в смену | 0,0078 | 10 | 25 | 0,078 | 0,195 | 0,03 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,390 | 1,01 | 0,14 | 0,37 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафе | 1 условное блюдо | 0,013 | 134 | 170 | 1,742 | 2,21 | 0,64 | 0,81 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,742 | 2,21 | 0,64 | 0,81 |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 20 кв. м торгового зала | 0,185 | 77,8 | 77,8 | 14,39 | 14,39 | 5,25 | 5,25 |
| Итого: |  |  |  |  | 14,39 | 14,39 | 5,25 | 5,25 |
| Предприятия |  |  |  |  | 93,1738 | 93,1738 | 34,00 | 34,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 93,1738 | 93,1738 | 34,00 | 34,00 |
| Пожаротушение | 1 пожар | 10 л/сек |  |  | 108 | 108 | 39,42 | 39,42 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 55,57 | 68,17 | 20,29 | 22,73 |
| Всего |  |  |  |  | 719,27 | 841,9138 | 262,60 | 305,13 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды составили 24,26 % - 54,13 тыс.м3/год (0,148  тыс.м3/сут).  На расчетный срок планируется снижение потерь воды до 15 %.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Журавского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 23 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Журавского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост. 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| Журавское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,611 | 0,890 | 223,11 | 0,73 | 0,89 | 265,67 |
| 2 | Организации |  |  |  | 0,155 | 0,155 | 56,57 |
| 3 | Пожаротушение |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 39,42 |
| 4 | Неучтенные расходы |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 22,73 |
| 5 | Потери | 0,148 | 0,148 | 54,13 | 0,11 | 0,11 | 39,82 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Из таблицы 23 видно, что изменение в водопотреблении будет за счет увеличения потребления населением, в связи с улучшением качества жизни населения.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Журавского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 24

| Зона действия источника водоснабжения | Современное состояние 2021 год |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  |
| станица Журавская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 21242 Объекты капитального строительства по улице Братская | 4,567 | 3,467 | 1,1 | 5,4347 | 4,6347 | 0,8 | 6,35 | +0,92 |
| № 58036 Объекты капитального строительства по переулкам Кубанский, Гаражный, Комсомольский, Веселый, Веселый 2, Российский, Первомайский, улицам Степная, Северная | 54,917 | 41,567 | 13,35 | 65,3512 | 55,5512 | 9,8 | 80 | +14,65 |
| № 78800 Объекты капитального строительства по улицам Северная, Братская | 50,255 | 38,155 | 12,1 | 59,8034 | 50,8334 | 8,97 | 73 | +13,2 |
| № 36391 Объекты капитального строительства по улицам Южная, Садовая | 20,414 | 15,514 | 4,9 | 24,2926 | 20,6526 | 3,64 | 30 | +5,70 |
| №58276 Объекты капитального строительства по улицам Южная, Садовая | 23,414 | 17,814 | 5,6 | 27,8626 | 23,6826 | 4,18 | 33,6 | +5,73 |
| № 65678 Объекты капитального строительства по улицам Северная, Степная | 30,987 | 23,337 | 7,65 | 36,8745 | 31,3445 | 5,53 | 45 | +8,12 |
| хутор Казаче-Малеваный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 78741 Объекты капитального строительства по улицам Южная, Лунева, переулку Зеленый | 2,283 | 1,583 | 0,7 | 2,7168 | 2,3068 | 0,41 | 3,3 | +0,58 |
| № 62735 Объекты капитального строительства по улицам Южная, Лунева, переулку Зеленый | 36,282 | 27,552 | 8,73 | 43,3342 | 36,8242 | 6,49 | 53 | +9,67 |

1.3.15.  Наименование организации, которая

наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Гарантирующая 	организация, 	осуществляющая 	холодное

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, обязана заключать договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с МКД 3-02.2001 "Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденным Приказом Госстроя России от 30.12.1999 №168 организации по обслуживанию систем холодного и горячего водопровода должны обеспечивать:

проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию; устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного в установленные сроки; устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры в установленные сроки; предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода; обслуживание насосных установок систем водоснабжения; изучение слесарями-сантехниками систем водопровода в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных планов с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием диаметров труб и спецификации на установленное оборудование, водозаборную и водоразборную арматуру). При отсутствии проектной документации должна составляться исполнительная документация; контроль за соблюдением собственниками и арендаторами правил пользования системами водопровода.

Решением Совета Журавского сельского поселения Кореновского района от 20 декабря 2012 года №200 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района» определена гарантирующая организация в лице муниципального унитарного предприятия Журавского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 2335014760),

юридический адрес: 353154, Россия, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, улица Красная, 25.

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации

схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 25  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Протяженность (М) | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена водопровода ул.Степная ПНД 90мм | 300 | 2022 |
| 2 | Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине №58276 | - | 2022 |
| 3 | Замена водопровода ул.Лунева ПНД 90 мм | 300 | 2023 |
| 4 | Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине № 65735 | - | 2023 |
| 5 | Оборудовать и установить частотный преобразователь на Артезианской скважине 78741 | - | 2024 |
| 6 | Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине № 58036 | - | 2024 |
| 7 | Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине № 78800 | - | 2024 |
| 8 | Замена водопровода ул.Степная ПНД 90мм | 1500 | 2024 |
| 9 | Замена водопровода ул.Северная ПНД 100мм | 1100 | 2025-2030 |
| 10 | Замена водопровода ул.Мостовой ПНД 100мм | 280 | 2025-2030 |
| 11 | Замена водопровода пер. Комсомольский ПНД 100мм | 180 | 2025-2030 |
| 12 | Замена водопровода ул.Садовая ПНД 100мм | 1900 | 2025-2030 |
| 13 | Замена водопровода ул.Лунева ПНД 100мм | 4800 | 2025-2030 |
| 14 | Замена водопровода ул.Красной ПНД 100мм | 300 | 2025-2030 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по

реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения,

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате

реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых

и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Журавского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству отсутствуют.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В реконструкции водопроводной сети нуждается 20% водопроводной сети. При замене водопроводной сети необходимо производить замену без изменения диаметра трубопровода по пропускной способности.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации,

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

Системы управления режимами водоснабжения на территории Журавского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений,

сооружений приборами учета и их применении при

осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Журавском сельском поселении приборы учета установлены у 80 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения

трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок необходимо предусмотреть строительство трубопроводов для 98,3% обеспечения территории Журавского сельского поселения централизованным водоснабжением.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных

станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в Журавском сельском поселении планируется строительство артезианской скважины в станице Журавской.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов

централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Журавского сельского поселения Кореновского района все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Журавского сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения

Схема водоснабжения  Журавского  сельского поселения Кореновского района Краснодарского края представлена в Приложении №1.

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Журавского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918 от 30.12.2019  "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

| Таблица 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| Замена водопровода ул.Степная ПНД 90мм | м | 300 | 200 | 60 000 |
| Замена водопровода ул.Лунева ПНД 90 мм | м | 300 | 167 | 50 000 |
| Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине №58276 | шт | 1 | 67 500 | 67 500 |
| Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине № 65735 | шт | 1 | 67 500 | 67 500 |
| Оборудовать и установить частотный преобразователь на Артезианской скважине 78741 | шт | 1 | 85 000 | 85 000 |
| Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине № 58036 | шт | 1 | 67 500 | 67 500 |
| Замена частотного преобразователя на Артезианской скважине № 78800 | шт | 1 | 67 500 | 67 500 |
| Замена водопровода ул.Степная ПНД 90мм | м | 1500 | 200 | 300 000 |
| Замена водопровода ул.Северная ПНД 100мм | м | 1100 | 200 | 220 000 |
| Замена водопровода ул.Мостовой ПНД 100мм | м | 280 | 200 | 56 000 |
| Замена водопровода пер. Комсомольский ПНД 100мм | м | 180 | 200 | 36 000 |
| Замена водопровода ул.Садовая ПНД 100мм | м | 1900 | 200 | 380 000 |
| Замена водопровода ул.Лунева ПНД 100мм | м | 4800 | 200 | 960 000 |
| Замена водопровода ул.Красной ПНД 100мм | м | 300 | 200 | 60 000 |

- 1.7 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

МУП «ЖКХ» Журавского сельского поселения Кореновского района необходимо разработать инвестиционную программу, предусмотрев обновление технологического оборудования системы водоснабжения с внедрением современных материалов и технологий:

модернизация водозаборных источников путем установки емкостных сооружений,

установка 	приборов 	учета 	ресурса 	по 	всей 	цепочки логистического участка системы водоснабжения сельского поселения,

внедрение АСУ.

- 1.7.1  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности, на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном ст. ст. 225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат постановке на учет соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. N 580 "Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Органы местного самоуправления:

- по истечении года с момента постановки бесхозяйных вещей на учет в Управлении Федеральной регистрационной службы по Чеченской Республике обращается в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи.

Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения Журавского сельского поселения на момент разработки Схемы водоснабжения отсутствует.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

- 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края и деление территории на эксплуатационные зоны

В Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

- 2.1.2 Результаты технического обследования

- централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует.

- 2.1.3 Технологические зоны водоотведения.

- Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологические зоны водоотведения в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

- 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствуют, в связи с этим утилизация осадков не производится.

- 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей

Централизованное водоотведение в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

- 2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

- 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

- 2.1.8 Территории сельского поселения, не охваченные

- централизованной системой водоотведения

Вся территория Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края не охвачена централизованной системой водоотведения.

- 2.1.9 Существующие технические и технологические

- проблемы системы водоотведения поселения

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

отсутствие централизованной системы водоотведения;

отсутствие очистки сточных вод;

недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

- 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

- 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

- 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока

- по технологическим зонам водоотведения

В Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

- 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

- 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное водоотведение в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует.

- 2.3. Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На территории Журавского сельского поселения Кореновского района жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания оборудованы подземными водонепроницаемыми сооружениями.

- 2.3.1 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и

- предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

- централизованной системы водоотведения

На данный момент централизованная канализация в Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует.

- 2.3.2 Сведения о развитии систем диспетчеризации,

- телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций,

- осуществляющих водоотведение

В Журавском сельском поселении Кореновского района Краснодарского края отсутствует система централизованного водоотведения, в связи с этим отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

- 2.3.3 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

- 2.3.4 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

- 2.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- 2.4.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

- 2.4.2 Сведения о применении методов, безопасных для

- окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

При отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение жидких бытовых отходов в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления жидких бытовых отходов в подземные водонепроницаемые сооружения (далее - выгребы) с их последующим транспортированием транспортным средством в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

Выгребы для накопления жидких бытовых отходов в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, устанавливаются в виде помойниц и дворовых уборных.

Помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть глубиной не более 3 м и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. В целях очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся.

Дворовые уборные должны иметь надземную водонепроницаемую часть и водонепроницаемый выгреб, выполненный из водонепроницаемых материалов, глубиной не более 3 м. При наличии нескольких дворовых уборных выгреб допускается объединять. Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения. Расстояние от них до дворовых уборных и помойниц должно составлять не менее 20 м и не более 100 м. Расстояние от дворовых уборных и помойниц до жилых домов в районах, не обеспеченных централизованной канализацией, должно составлять не менее 10 м.

Вывоз жидких отходов производится специализированными организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, на договорной основе. Хозяйствующие субъекты должны обеспечивать ремонт, содержание и эксплуатацию объектов накопления жидких бытовых отходов, в том числе вывоз жидких бытовых отходов.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

- 2.5 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

К таким расходам относятся:

 проектно-изыскательские работы;

 строительно-монтажные работы;

 техническое перевооружение;

 приобретение материалов и оборудования;

 пуско-наладочные работы;

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

- 2.6. Целевые показатели развития централизованной

- системы водоотведения

- На территории Журавского сельского поселения Кореновского района жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания оборудованы подземными водонепроницаемыми сооружениями, в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых мест», утверждёнными Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.88 №4690-88, СанПиН 2.1.7.3550-19  «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 № 20.

- 2.6.1. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод

При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная  цель -  обеспечение качественной централизованной системой водоотведения Журавского сельского поселения  Кореновского района Краснодарского края.

- 2.6.2. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

- 2.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных

- на их эксплуатацию

На территории Журавского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.